B1

PRORAČUN protoka medicinskog gasa u bakarnoj cevi,

dimenzije ø 28x1,5 mm izrađene po standardu SRPS EN 13348

Fizičko hemiske osobine kiseonika

Hemijska oznaka						-	 O2

Molekularna masa   					-	 32 kg / kmol

Gustina pri 1.0033 bar					-	 1.429 kg / dm3

Gasna konstanta						-	 259.84 J / (kg K)

Specifični toplotni kapacitet pri 20oC i 1.033 bar

cp=		-	0.913 kJ / (kg K)

cv=		-	0.653 kJ / (kg K)

cp /cv=		-	1.4

Viskozitet pri 0oC i 1.033 bar 				-	191x10-6 Pas

Temperatura isparenja pri 1.033 bar			-	 90.19 K

Temperatura trojne tačke					-	 54.363 K

Tolota isparenja na temperaturi ključanja		-	 213.2 kJ / kg

Gustina tečnog kiseonika (pri T=90.19K) 		-	1142 kg /dm3

Kritične velične stanja

Temperature							-	154.78 K

Pritisak 							-	51.09 bar

Gustina							-	380 kg/m3

Koeficijent provođenja toplote				-	 2.428x10-2 W/(mK)

Zapremina gasa pri 0oC i 1.033 bar kod isparenja

1.0 dm3 tečnosti 						-	800 dm3

Planirana bakarna cev, dimenzije ø 28x1,5 mm za brzinu strujanja w=8,0 m/s ima

protok QO=14,14 m3/h. Na minimalnom nadpritisku od 4,5 bara, minimalni protog medicinskog gasa

KISEONIKA je:

QS = (pn / ps) x (Ts / Tn) x QO= (5,533 / 1,033) x (285 / 273,15) x 14,14=79,02 m3/h.

Dana:………………………….. 		Potpis i pečat:…………………………………..